## Specifikacija - Etapa 1
TRADEL d.o.o. Biškupec breg 8B, 10000 Zagreb OIB: 23164441019 E-mail: krunoslav.bicanic@gmail.com Tel. 098/843-456 |  | Građevina, Lokacija: |  | NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA AVENIJA DUBRAVA 51A, 10040 ZAGREB k.č. 9577/2, k.o. 335304 DUBRAVA
|  | Investitor: |  | NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA-ZAGREB, OIB 47521323377 CERSKA 1, 10040 ZAGREB
|  | Razina pr.: |  | PROJEKT SUSTAVA VATRODOJAVE
|  | Oznaka pr.: |  | TP-25-02-06
Etapa – 1: Vatrodojavna centrala i 2. Kat
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
1. DOJAVA POŽARA
1 | Demontaža postojećih javljača požara i senzora. | kom | 18
2 | Dobava centrale za dojavu požara. Dobava i isporuka centrale za dojavu požara s četiri petlje, sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - umreživa - 4 vatrodojavne petlje, neproširivo, prihvat minimalno 240 elemenata po svakoj petlji - metalno kućište s plastičnom prednjom pločom - integrirano 24V/4A napajanje i punjač za baterije od 1.2A za baterije od 18Ah - Ethernet priključak za umrežavanje centrala, daljinsko programiranje, IP dojavu, BMS monitoring ili MODBUS protokol - mogućnost povezivanja putem mreže na cloud sustav za nadzor i održavanje sustava ili Android/iOS aplikaciju - mini USB port za konfiguraciju preko računala - mogućnost ugradnje micro SD kartice za prikaz topografskih karti, spremanje i čitanje konfiguracija te spremanje zapisa događaja
| - RS485 za izdvojene tipkovnice (podrška za 14 izdvojenih tipkovnica) ili umrežavanje u mrežu centrala (podrška za 50 umreženih centrala) - 4 konfigurabilna I/O kanala za 1A nadzirane naponske ulaze ili izlaze - 1 konfigurabilni relejni izlaz - 4.3” LCD dodirni zaslon - silikonske tipke za osnovne funkcije - minimalno 1000 zona - minimalno 1000 grupa za aktivacijsku logiku - Zapis minimalno 2000 događaja - konfigurabilni zaslon sa slikama, tekstom, ikonama i funkcijskim tipkama - temperaturni opseg rada najmanje u rasponu od -5°C do +40°C - sukladnost prema HRN EN 54-2, HRN EN 54-4, HRN EN 54-21, HRN EN 12094-1 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 1
3 | Dobava i isporuka izdvojenog panela za nadzor i upravljanje nad sustavom za dojavu požara, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - replicira sve informacije sa sustava i omogućava pristup korisnicima ovisno o pristupnim šiframa - 4.3" LCD dodirni zaslon zajedno sa silikonskim tipkama za osnovne funkcije - konfigurabilni zaslon - moguće spajanje preko RS485 protokola ili TCP/IP umrežavanje - Napajanje 19-30 Vdc (putem RS485 iz centrale ili lokalno) - Potrošnja ne veća od 130 mA Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 1
4 | Dobava i isporuka GSM/PSTN komunikacijskog modula proširenja sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - ugrađuje se izravno na matičnu ploču centrale za dojavu požara - mora podržavati protokole Contact ID i SIA - mora biti sukladna normi HRN EN 54-21 ili jednakovrijednoj - mora podržavati minimalno 100 glasovnih poruka (sveukupnog trajanja najmanje 15 minuta) - mora podržavati minimalno 100 akcija - minimalno 100 prilagodljivih SMS poruka - minimalno 15 telefonskih brojeva za dojavu (digitalno, glasovno, SMS) - napajanje od 19 do 30 Vdc - mini USB port, konektor za GSM antenu, utor za SIM karticu, konektori za telefonsku liniju - radna temperatura: minimalno u rasponu od -5°C do +40°C Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 1
5 | Dobava i isporuka vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centrale. Izrada od čeličnog pocinčanog lima, završna obrada plastifikacijom u boji RAL kataloga po izboru naručitelja - ostakljena vrata izvedena su protupožarnim staklom prema normama EN 13823 i EN 14390, debljine 21cm - ugrađena protupožarna brava po EN 12209 i cilindar sa tri ključa - dimenzije 80x80x25 cm Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 1
6 | Dobava i isporuka akumulatorskih baterija za rezervno napajanje sustava za dojavu požara. Napon 12 VDC, kapacitet 18 Ah. Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 2
7 | Dobava i isporuka adresabilnog optičkog detektora s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - ugraden izolator petlje - dizajn optičke komore sa zaštitom od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogućnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 200 μA, struja u alarmu najviše 10 mA - minimalno četiri stupnja osjetljivosti (0,08/0,1/0,12/0,15 dB/m) - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-7 i HRN EN 54-17 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 1
8 | Dobava i isporuka adresabilnog optičko-termičkog detektora požara s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - niskoprofilni analogno adresabilni višekriterijski (optičko-termički) detektor požara - dvobojna LED, crvena boja alarm, zelena-sporo bljeskanje standby, brzo - bljeskanje: greška ili visok nivo zaprljanja - potpuna dijagnostika stanja detektora: provjera ostalih vrijednosti u realnom vremenu - ugrađen izolator petlje - zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 200 μA, struja u alarmu najviše 10 mA - minimalno četiri stupnja osjetljivosti za detekciju dima (0,08/0,1/0,12/0,15 dB/m) - minimalno četiri stupnja osjetljivosti termistora prema HRN EN 54 (A1R / B / BR / A2S) - minimalno pet načina rada: PLUS, ILI, I, DIM, TOPLINA - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-5, HRN EN 54-7 i HRN EN 54-17 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 31
9 | Dobava i isporuka podnožja za adresabilne detektore. Mora biti opremljeno sa kontaktom (mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora. | kom | 32
10 | Dobava i isporuka odstojnika za nadžbuknu montažu za montažu ispod podnožja detektora na pozicijama gdje nema spuštenog stropa. | kom | 32
11 | Dobava i isporuka adresabilnog ručnog javljača požara s integriranim izolatorom petlje, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - mora imati prozirni plastični element za aktivaciju koje se mora moći ručno vratiti u neutralan položaj, bez lomljenja i potrebe za zamjenom nakon svake aktivacije - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - ugrađen izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 5 mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -10°C do +55°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-11 i HRN EN 54-17 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 3
12 | Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula s 1 ulazom i 2 izlaza - mogućnost samoadresiranja - najmanje 1 nadzirani ulaz - najmanje 1 nadzirani izlaz - najmanje 1 beznaponski izlaz 1A@30Vdc - integriran izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 20 mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-17 i HRN EN 54-18 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 1
13 | Dobava i isporuka nadžbukne kutije za ulazno-izlazni modul dim.150 x 150 x 75 mm. | kom | 1
14 | Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom napajane iz petlje, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja - termoplastično kućište crvene boje - izbor minimalno 14 tonova i 2 jačine bljeskanja (putem zasebnog programatora ili centrale za dojavu požara) - svjetlosno pokrivanje bljeskalicom W = 3,5-10 (prema HRN EN 54-23) - frekvencija bljeskanja 0,5 Hz - mogućnost sinkronizacije s ostalim sirenama u sustavu - signalizacijska LED dioda s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A)@1m - integriran izolator kratkog spoja (prema HRN EN 54-17) - radni napon minimalno u rasponu od 18 do 30Vdc - IP65 zaštita, pogodna za vanjsku ugradnju (IP21 prema HRN EN 54-3) - struja mirovanja najviše 0,5 mA - struja alarma najviše 45 mA - radna temperatura -10°C do +55°C - mora biti sukladna normama HRN EN 54-3, HRN EN 54-17, HRN EN 54-23 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 1
15 | Dobava i isporuka centralne softverske aplikacije za nadzor nad sustavom za dojavu požara, potrebne licence za pojedine elemente sustava sa slijedećim karakteristikama: - programski paket za grafički prikaz i upravljanje sustavima dojave požara - grafičke mape štićenog prostora (neograničen broj mapa) - grafički prikaz stanja alarmnog sustava i interaktivni simboli elemenata alarmnog sustava - pretraživanje događaja iz baze podataka - neograničeni broj operatera s različitim pravima - u slučaju prekida komunikacije sa pojedinim sustavom, servis treba automatski obavijestiti operatera putem klijentske aplikacije te pokušavati uspostaviti vezu sa dotičnim sustavom - mogućnost povezivanja svakog tlocrtnog prikaza sa odgovarajućim prikazom kamera na drugom ekranu - aplikacija mora imati mogućnost, da u slučaju određene alarmne situacije, prikaže tlocrtni prikaz dijela objekta u kojem je detektiran alarm s promijenjenom bojom aktivnog simbola koji je u alarmu te da operater može trenutno dobiti video sliku s alarmne pozicije na pomoćnom monitoru. Svi alarmni događaji moraju biti prikazani u obliku alarmne liste na kojoj će biti navedeni svi neobrađeni alarmni događaji (u odgovarajućim bojama koje određuju pojedini događaj)
| - ikone trebaju imati slijedeće funkcionalnosti: - mogućnost prikaza statusa (uključeno/isključeno, otvoreno/zatvoreno, …) različitim simbolima/bojama - mogućnost prikaza alarma različitim bojama - mogućnost upravljanja pripadajućim sustavom (npr. za protuprovalni sustav uključenje/isključenje zaštite, za video nadzorni sustav upravljanje relejima na kameri, …) - mogućnost promjene prikaza kamera na drugom monitoru - mogućnost prikaza druge mape (navigacijski element) - mogućnost obrade zaprimljenih alarma prema unaprijed definiranim pravilima - mogućnost prikaza statusa i alarma svih detektora u sustavu protuprovale, statusa i alarma svih particija, kao i mogućnost upravljanja istima ukoliko za to postoje ovlasti (uključenje/isključenje) - SQL Server baza podataka Enterprise, Express, ili Compact Edition Ili jednakovrijedno ______________________________________________ - dvosmjerna integracija sa trećim sustavima korištenjem SSH Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 1
16 | Dobava i isporuka licence za spoj centrale za dojavu požara na osnovnu aplikaciju za integraciju. | kom | 1
17 | Konfiguracija jednog ulaznog ili izlaznog aktivnog elementa u aplikaciji integracije sustava. | kom | 36
18 | Montaža adresabilne vatrodojavne centrale: Montaža adresabilne vatrodojavne centrale na zid s vijcima i tiplama s uvlačenjem kabela; Montaža i spajanje akumulatora za vatrodojavnu centralu; Spajanje adresabilne vatrodojavne centrale; Skidanje izolacije s kabela i izvođenje ožičenja unutar vatrodojavne centrale Ugradnja svih kartica petlje i kartica proširenja | kpl. | 1
19 | Montaža i spajanje izdvojenog panela | kom | 1
20 | Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju | kom | 32
21 | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora | kom | 32
22 | Montaža odstojnika | kom | 32
23 | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje | kom | 3
24 | Montaža i spajanje vatrodojavne sirene / bljeskalice | kom | 16
25 | Montaža i spajanje ulazno-izlaznog modula | kom | 1
26 | Puštanje sustava za dojavu požara i vatrodojavnih petlji u rad, uz provjeru petlji, pronalaženje eventualnih grešaka i njihovo ispravljanje, do pune funkcionalnosti svake petlje | kpl | 1
27 | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu | kom | 36
28 | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok-shemi | kom | 36
29 | Izrada protupožarnog brtvljenja - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima klase vatrootpornosti prema EN 13501-2 i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja. Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 4
30 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara - u 3 tiskana primjerka te jednom primjeku u digitalnom obliku | kom | 1
31 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - uključuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o obavljenom funkcionalnom ispitivanju | kpl | 1
32 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave požara - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) | kpl | 1
33 | Dobava i isporuka kabela za napajanje NHXH (E30) 3x2,5mm2 | m | 100
34 | Dobava i isporuka kabela UTP 4x2x24 AWG Cat 5e za spoj dojavnika na telefonsku liniju | m | 100
35 | Dobava i isporuka vatrodojavnog kabela, krutih vodiča 2x1 mm2, vrste kabela SAS0215HFAAH - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni | m | 250
36 | Dobava i isporuka vatrodojavnog kabela, krutih vodiča, s očuvanjem električne funkcije u požaru, oznake JB-H(St)H E30 2x2x0,8mm2 - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni - CPR klasifikacija C - s1a, d0, a1 | m | 250
37 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 120x50mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m | 50
38 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 40x17mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m | 50
39 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 20x15mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m | 100
40 | Polaganje negorive rebraste CS cijevi fi 25 mm | m | 25
41 | Polaganje negorive rebraste CS cijevi fi 25 mm u zid od opeke ili betona, uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor | m | 50
42 | Bušenje proboja Ø 24 mm kroz betonske zidove debljine do 300 mm | kom | 10
43 | Uvlačenje voda u instalacijske cijevi ili kanalice | m | 500
44 | Priključak vatrodojavne centrale na napajanje Osigurač 10 A, montaža i spajanje osigurača u razvodnom ormaru, spajanje priključka na ormar | kom | 1
45 | Drugo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - uključuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o prvom funkcionalnom ispitivanju sustava | kpl. | 1
46 | Primopredaja sustava investitoru - uključuje primopredaju dokumentacije izvedenog stanja, uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o funkcionalnom ispitivanju, zapisnika o izvršenoj obuci korisnika i korisničkih uputa za rukovanje centralom. | kpl | 1
47 | Dobava i polaganje negorivog vatrodojavnog kabela pretežno stropom u predviđene PK kanale ili instalacijske PNT cijevi, uključiv sav potreban instalacijski materijal - aluminijski oklop crvene boje TIP: JEB-H(St)H (E30) 4x2x0,8mm2 | m | 250
48 | Dobava i polaganje negorivog napajačkog kabela pretežno stropom u predviđene PK kanale ili instalacijske PNT cijevi uključivo sav potreban instalacijski materijal - aluminijski oklop s očuvanom električnom funkcionalnošću između 30 i 90 min TIP: NHXH (E30) 3x2,5mm2 | m | 100
49 | Dobava i montaža CS cijevi fi 20mm za uvlačenje instalacija, sve komplet sa svim potrebnim montažnim priborom i dijelovima | m | 50
1. DOJAVA POŽARA:
Etapa – 1: Vatrodojavna centrala i 2. Kat

## Specifikacija - Etapa 2
TRADEL d.o.o. Biškupec breg 8B, 10000 Zagreb OIB: 23164441019 E-mail: krunoslav.bicanic@gmail.com Tel. 098/843-456 |  | Građevina, Lokacija: |  | NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA AVENIJA DUBRAVA 51A, 10040 ZAGREB k.č. 9577/2, k.o. 335304 DUBRAVA
|  | Investitor: |  | NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA-ZAGREB, OIB 47521323377 CERSKA 1, 10040 ZAGREB
|  | Razina pr.: |  | PROJEKT SUSTAVA VATRODOJAVE
|  | Oznaka pr.: |  | TP-25-02-06
Etapa – 2: Podrum
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
1. DOJAVA POŽARA
1 | Demontaža postojećih javljača požara i senzora. | kom | 24
2 | Dobava i isporuka adresabilnog optičkog detektora s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - ugraden izolator petlje - dizajn optičke komore sa zaštitom od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogućnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 200 μA, struja u alarmu najviše 10 mA - minimalno četiri stupnja osjetljivosti (0,08/0,1/0,12/0,15 dB/m) - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-7 i HRN EN 54-17 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 1
3 | Dobava i isporuka adresabilnog optičko-termičkog detektora požara s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - niskoprofilni analogno adresabilni višekriterijski (optičko-termički) detektor požara - dvobojna LED, crvena boja alarm, zelena-sporo bljeskanje standby, brzo - bljeskanje: greška ili visok nivo zaprljanja - potpuna dijagnostika stanja detektora: provjera ostalih vrijednosti u realnom vremenu - ugrađen izolator petlje - zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 200 μA, struja u alarmu najviše 10 mA - minimalno četiri stupnja osjetljivosti za detekciju dima (0,08/0,1/0,12/0,15 dB/m) - minimalno četiri stupnja osjetljivosti termistora prema HRN EN 54 (A1R / B / BR / A2S) - minimalno pet načina rada: PLUS, ILI, I, DIM, TOPLINA - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-5, HRN EN 54-7 i HRN EN 54-17 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 23
4 | Dobava i isporuka podnožja za adresabilne detektore. Mora biti opremljeno sa kontaktom (mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora. | kom | 24
5 | Dobava i isporuka odstojnika za nadžbuknu montažu za montažu ispod podnožja detektora na pozicijama gdje nema spuštenog stropa. | kom | 24
6 | Dobava i isporuka adresabilnog ručnog javljača požara s integriranim izolatorom petlje, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - mora imati prozirni plastični element za aktivaciju koje se mora moći ručno vratiti u neutralan položaj, bez lomljenja i potrebe za zamjenom nakon svake aktivacije - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - ugrađen izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 5 mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -10°C do +55°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-11 i HRN EN 54-17 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 2
7 | Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula s 1 ulazom i 2 izlaza - mogućnost samoadresiranja - najmanje 1 nadzirani ulaz - najmanje 1 nadzirani izlaz - najmanje 1 beznaponski izlaz 1A@30Vdc - integriran izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 20 mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-17 i HRN EN 54-18 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 1
8 | Dobava i isporuka nadžbukne kutije za ulazno-izlazni modul dim.150 x 150 x 75 mm. | kom | 1
9 | Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom napajane iz petlje, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja - termoplastično kućište crvene boje - izbor minimalno 14 tonova i 2 jačine bljeskanja (putem zasebnog programatora ili centrale za dojavu požara) - svjetlosno pokrivanje bljeskalicom W = 3,5-10 (prema HRN EN 54-23) - frekvencija bljeskanja 0,5 Hz - mogućnost sinkronizacije s ostalim sirenama u sustavu - signalizacijska LED dioda s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A)@1m - integriran izolator kratkog spoja (prema HRN EN 54-17) - radni napon minimalno u rasponu od 18 do 30Vdc - IP65 zaštita, pogodna za vanjsku ugradnju (IP21 prema HRN EN 54-3) - struja mirovanja najviše 0,5 mA - struja alarma najviše 45 mA - radna temperatura -10°C do +55°C - mora biti sukladna normama HRN EN 54-3, HRN EN 54-17, HRN EN 54-23 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 1
10 | Konfiguracija jednog ulaznog ili izlaznog aktivnog elementa u aplikaciji integracije sustava. | kom | 24
11 | Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju | kom | 24
12 | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora | kom | 24
13 | Montaža odstojnika | kom | 24
14 | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje | kom | 2
15 | Montaža i spajanje vatrodojavne sirene / bljeskalice | kom | 16
16 | Montaža i spajanje ulazno-izlaznog modula | kom | 1
17 | Puštanje sustava za dojavu požara i vatrodojavnih petlji u rad, uz provjeru petlji, pronalaženje eventualnih grešaka i njihovo ispravljanje, do pune funkcionalnosti svake petlje | kpl | 1
18 | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu | kom | 24
19 | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok-shemi | kom | 24
20 | Izrada protupožarnog brtvljenja - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima klase vatrootpornosti prema EN 13501-2 i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja. Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 4
21 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara - u 3 tiskana primjerka te jednom primjeku u digitalnom obliku | kpl. | 1
22 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - uključuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o obavljenom funkcionalnom ispitivanju | kpl | 1
23 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave požara - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) | kpl | 1
24 | Dobava i isporuka kabela za napajanje NHXH (E30) 3x2,5mm2 | m | 100
25 | Dobava i isporuka kabela UTP 4x2x24 AWG Cat 5e za spoj dojavnika na telefonsku liniju | m | 100
26 | Dobava i isporuka vatrodojavnog kabela, krutih vodiča 2x1 mm2, vrste kabela SAS0215HFAAH - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni | m | 150
27 | Dobava i isporuka vatrodojavnog kabela, krutih vodiča, s očuvanjem električne funkcije u požaru, oznake JB-H(St)H E30 2x2x0,8mm2 - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni - CPR klasifikacija C - s1a, d0, a1 | m | 150
28 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 120x50mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m | 40
29 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 40x17mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m | 50
30 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 20x15mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m | 100
31 | Polaganje negorive rebraste CS cijevi fi 25 mm | m | 25
32 | Polaganje negorive rebraste CS cijevi fi 25 mm u zid od opeke ili betona, uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor | m | 50
33 | Bušenje proboja Ø 24 mm kroz betonske zidove debljine do 300 mm | kom | 10
34 | Uvlačenje voda u instalacijske cijevi ili kanalice | m | 300
35 | Drugo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - uključuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o prvom funkcionalnom ispitivanju sustava | kpl. | 1
36 | Primopredaja sustava investitoru - uključuje primopredaju dokumentacije izvedenog stanja, uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o funkcionalnom ispitivanju, zapisnika o izvršenoj obuci korisnika i korisničkih uputa za rukovanje centralom. | kpl | 1
37 | Dobava i polaganje negorivog vatrodojavnog kabela pretežno stropom u predviđene PK kanale ili instalacijske PNT cijevi, uključiv sav potreban instalacijski materijal - aluminijski oklop crvene boje TIP: JEB-H(St)H (E30) 4x2x0,8mm2 | m | 150
38 | Dobava i polaganje negorivog napajačkog kabela pretežno stropom u predviđene PK kanale ili instalacijske PNT cijevi uključivo sav potreban instalacijski materijal - aluminijski oklop s očuvanom električnom funkcionalnošću između 30 i 90 min TIP: NHXH (E30) 3x2,5mm2 | m | 100
39 | Dobava i montaža CS cijevi fi 20mm za uvlačenje instalacija, sve komplet sa svim potrebnim montažnim priborom i dijelovima | m | 50
1. DOJAVA POŽARA:
Etapa – 2: Podrum

## Specifikacija - Etapa 3
TRADEL d.o.o. Biškupec breg 8B, 10000 Zagreb OIB: 23164441019 E-mail: krunoslav.bicanic@gmail.com Tel. 098/843-456 |  | Građevina, Lokacija: |  | NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA AVENIJA DUBRAVA 51A, 10040 ZAGREB k.č. 9577/2, k.o. 335304 DUBRAVA
|  | Investitor: |  | NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA-ZAGREB, OIB 47521323377 CERSKA 1, 10040 ZAGREB
|  | Razina pr.: |  | PROJEKT SUSTAVA VATRODOJAVE
|  | Oznaka pr.: |  | TP-25-02-06
Etapa – 3: 1. Kat
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
1. DOJAVA POŽARA
1 | Demontaža postojećih javljača požara i senzora. | kom | 24
2 | Dobava i isporuka adresabilnog optičkog detektora s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - ugraden izolator petlje - dizajn optičke komore sa zaštitom od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogućnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 200 μA, struja u alarmu najviše 10 mA - minimalno četiri stupnja osjetljivosti (0,08/0,1/0,12/0,15 dB/m) - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-7 i HRN EN 54-17 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 3
3 | Dobava i isporuka adresabilnog optičko-termičkog detektora požara s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - niskoprofilni analogno adresabilni višekriterijski (optičko-termički) detektor požara - dvobojna LED, crvena boja alarm, zelena-sporo bljeskanje standby, brzo - bljeskanje: greška ili visok nivo zaprljanja - potpuna dijagnostika stanja detektora: provjera ostalih vrijednosti u realnom vremenu - ugrađen izolator petlje - zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 200 μA, struja u alarmu najviše 10 mA - minimalno četiri stupnja osjetljivosti za detekciju dima (0,08/0,1/0,12/0,15 dB/m) - minimalno četiri stupnja osjetljivosti termistora prema HRN EN 54 (A1R / B / BR / A2S) - minimalno pet načina rada: PLUS, ILI, I, DIM, TOPLINA - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-5, HRN EN 54-7 i HRN EN 54-17 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 46
4 | Dobava i isporuka podnožja za adresabilne detektore. Mora biti opremljeno sa kontaktom (mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora. | kom | 49
5 | Dobava i isporuka odstojnika za nadžbuknu montažu za montažu ispod podnožja detektora na pozicijama gdje nema spuštenog stropa. | kom | 49
6 | Dobava i isporuka adresabilnog ručnog javljača požara s integriranim izolatorom petlje, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - mora imati prozirni plastični element za aktivaciju koje se mora moći ručno vratiti u neutralan položaj, bez lomljenja i potrebe za zamjenom nakon svake aktivacije - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - ugrađen izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 5 mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -10°C do +55°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-11 i HRN EN 54-17 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 5
7 | Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula s 1 ulazom i 2 izlaza - mogućnost samoadresiranja - najmanje 1 nadzirani ulaz - najmanje 1 nadzirani izlaz - najmanje 1 beznaponski izlaz 1A@30Vdc - integriran izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 20 mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-17 i HRN EN 54-18 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 1
8 | Dobava i isporuka nadžbukne kutije za ulazno-izlazni modul dim.150 x 150 x 75 mm. | kom | 1
9 | Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom napajane iz petlje, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja - termoplastično kućište crvene boje - izbor minimalno 14 tonova i 2 jačine bljeskanja (putem zasebnog programatora ili centrale za dojavu požara) - svjetlosno pokrivanje bljeskalicom W = 3,5-10 (prema HRN EN 54-23) - frekvencija bljeskanja 0,5 Hz - mogućnost sinkronizacije s ostalim sirenama u sustavu - signalizacijska LED dioda s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A)@1m - integriran izolator kratkog spoja (prema HRN EN 54-17) - radni napon minimalno u rasponu od 18 do 30Vdc - IP65 zaštita, pogodna za vanjsku ugradnju (IP21 prema HRN EN 54-3) - struja mirovanja najviše 0,5 mA - struja alarma najviše 45 mA - radna temperatura -10°C do +55°C - mora biti sukladna normama HRN EN 54-3, HRN EN 54-17, HRN EN 54-23 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 3
10 | Konfiguracija jednog ulaznog ili izlaznog aktivnog elementa u aplikaciji integracije sustava. | kom | 49
11 | Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju | kom | 49
12 | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora | kom | 49
13 | Montaža odstojnika | kom | 49
14 | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje | kom | 5
15 | Montaža i spajanje vatrodojavne sirene / bljeskalice | kom | 16
16 | Montaža i spajanje ulazno-izlaznog modula | kom | 1
17 | Puštanje sustava za dojavu požara i vatrodojavnih petlji u rad, uz provjeru petlji, pronalaženje eventualnih grešaka i njihovo ispravljanje, do pune funkcionalnosti svake petlje | kpl | 1
18 | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu | kom | 49
19 | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok-shemi | kom | 49
20 | Izrada protupožarnog brtvljenja - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima klase vatrootpornosti prema EN 13501-2 i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja. Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 4
21 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara - u 3 tiskana primjerka te jednom primjeku u digitalnom obliku | kpl. | 1
22 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - uključuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o obavljenom funkcionalnom ispitivanju | kpl | 1
23 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave požara - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) | kpl | 1
24 | Dobava i isporuka kabela za napajanje NHXH (E30) 3x2,5mm2 | m | 200
25 | Dobava i isporuka kabela UTP 4x2x24 AWG Cat 5e za spoj dojavnika na telefonsku liniju | m | 200
26 | Dobava i isporuka vatrodojavnog kabela, krutih vodiča 2x1 mm2, vrste kabela SAS0215HFAAH - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni | m | 300
27 | Dobava i isporuka vatrodojavnog kabela, krutih vodiča, s očuvanjem električne funkcije u požaru, oznake JB-H(St)H E30 2x2x0,8mm2 - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni - CPR klasifikacija C - s1a, d0, a1 | m | 300
28 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 120x50mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m | 100
29 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 40x17mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m | 100
30 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 20x15mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m | 200
31 | Polaganje negorive rebraste CS cijevi fi 25 mm | m | 50
32 | Polaganje negorive rebraste CS cijevi fi 25 mm u zid od opeke ili betona, uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor | m | 100
33 | Bušenje proboja Ø 24 mm kroz betonske zidove debljine do 300 mm | kom | 20
34 | Uvlačenje voda u instalacijske cijevi ili kanalice | m | 600
35 | Drugo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - uključuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o prvom funkcionalnom ispitivanju sustava | kpl. | 1
36 | Primopredaja sustava investitoru - uključuje primopredaju dokumentacije izvedenog stanja, uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o funkcionalnom ispitivanju, zapisnika o izvršenoj obuci korisnika i korisničkih uputa za rukovanje centralom. | kpl | 1
37 | Dobava i polaganje negorivog vatrodojavnog kabela pretežno stropom u predviđene PK kanale ili instalacijske PNT cijevi, uključiv sav potreban instalacijski materijal - aluminijski oklop crvene boje TIP: JEB-H(St)H (E30) 4x2x0,8mm2 | m | 450
38 | Dobava i polaganje negorivog napajačkog kabela pretežno stropom u predviđene PK kanale ili instalacijske PNT cijevi uključivo sav potreban instalacijski materijal - aluminijski oklop s očuvanom električnom funkcionalnošću između 30 i 90 min TIP: NHXH (E30) 3x2,5mm2 | m | 300
39 | Dobava i montaža CS cijevi fi 20mm za uvlačenje instalacija, sve komplet sa svim potrebnim montažnim priborom i dijelovima | m | 100
1. DOJAVA POŽARA:
Etapa – 3: 1. Kat

## Specifikacija - Etapa 4
TRADEL d.o.o. Biškupec breg 8B, 10000 Zagreb OIB: 23164441019 E-mail: krunoslav.bicanic@gmail.com Tel. 098/843-456 |  | Građevina, Lokacija: |  | NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA AVENIJA DUBRAVA 51A, 10040 ZAGREB k.č. 9577/2, k.o. 335304 DUBRAVA
|  | Investitor: |  | NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA-ZAGREB, OIB 47521323377 CERSKA 1, 10040 ZAGREB
|  | Razina pr.: |  | PROJEKT SUSTAVA VATRODOJAVE
|  | Oznaka pr.: |  | TP-25-02-06
Etapa – 4: Prizemlje
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke | Ukupna cijena stavke
1. DOJAVA POŽARA
1 | Demontaža postojećih javljača požara i senzora. | kom | 42
2 | Dobava i isporuka adresabilnog optičkog detektora s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - ugraden izolator petlje - dizajn optičke komore sa zaštitom od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata, zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogućnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 200 μA, struja u alarmu najviše 10 mA - minimalno četiri stupnja osjetljivosti (0,08/0,1/0,12/0,15 dB/m) - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-7 i HRN EN 54-17 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 1
3 | Dobava i isporuka adresabilnog optičko-termičkog detektora požara s integriranim izolatorom petlje sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - niskoprofilni analogno adresabilni višekriterijski (optičko-termički) detektor požara - dvobojna LED, crvena boja alarm, zelena-sporo bljeskanje standby, brzo - bljeskanje: greška ili visok nivo zaprljanja - potpuna dijagnostika stanja detektora: provjera ostalih vrijednosti u realnom vremenu - ugrađen izolator petlje - zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 200 μA, struja u alarmu najviše 10 mA - minimalno četiri stupnja osjetljivosti za detekciju dima (0,08/0,1/0,12/0,15 dB/m) - minimalno četiri stupnja osjetljivosti termistora prema HRN EN 54 (A1R / B / BR / A2S) - minimalno pet načina rada: PLUS, ILI, I, DIM, TOPLINA - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-5, HRN EN 54-7 i HRN EN 54-17 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 23
4 | Dobava i isporuka podnožja za adresabilne detektore. Mora biti opremljeno sa kontaktom (mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora. | kom | 24
5 | Dobava i isporuka odstojnika za nadžbuknu montažu za montažu ispod podnožja detektora na pozicijama gdje nema spuštenog stropa. | kom | 24
6 | Dobava i isporuka adresabilnog ručnog javljača požara s integriranim izolatorom petlje, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - mora imati prozirni plastični element za aktivaciju koje se mora moći ručno vratiti u neutralan položaj, bez lomljenja i potrebe za zamjenom nakon svake aktivacije - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - ugrađen izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 5 mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -10°C do +55°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-11 i HRN EN 54-17 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 5
7 | Dobava i isporuka ulazno-izlaznog modula s 1 ulazom i 2 izlaza - mogućnost samoadresiranja - najmanje 1 nadzirani ulaz - najmanje 1 nadzirani izlaz - najmanje 1 beznaponski izlaz 1A@30Vdc - integriran izolator petlje - radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc - struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 20 mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C - mora biti sukladan normama HRN EN 54-17 i HRN EN 54-18 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 1
8 | Dobava i isporuka nadžbukne kutije za ulazno-izlazni modul dim.150 x 150 x 75 mm. | kom | 1
9 | Dobava i isporuka adresabilne sirene s bljeskalicom napajane iz petlje, sljedećih minimalnih tehničkih karakteristika: - napajanje iz petlje ili preko vanjskog napajanja - termoplastično kućište crvene boje - izbor minimalno 14 tonova i 2 jačine bljeskanja (putem zasebnog programatora ili centrale za dojavu požara) - svjetlosno pokrivanje bljeskalicom W = 3,5-10 (prema HRN EN 54-23) - frekvencija bljeskanja 0,5 Hz - mogućnost sinkronizacije s ostalim sirenama u sustavu - signalizacijska LED dioda s mogućnošću mijenjanja boje - glasnoća do 101 dB(A)@1m - integriran izolator kratkog spoja (prema HRN EN 54-17) - radni napon minimalno u rasponu od 18 do 30Vdc - IP65 zaštita, pogodna za vanjsku ugradnju (IP21 prema HRN EN 54-3) - struja mirovanja najviše 0,5 mA - struja alarma najviše 45 mA - radna temperatura -10°C do +55°C - mora biti sukladna normama HRN EN 54-3, HRN EN 54-17, HRN EN 54-23 Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 1
10 | Konfiguracija jednog ulaznog ili izlaznog aktivnog elementa u aplikaciji integracije sustava. | kom | 24
11 | Montaža podnožja i spajanje podnožja vatrodojavnog detektora na liniju | kom | 24
12 | Montaža javljača požara na podnožje i adresiranje detektora | kom | 24
13 | Montaža odstojnika | kom | 24
14 | Montaža i spajanje ručnog javljača požara i adresiranje | kom | 5
15 | Montaža i spajanje vatrodojavne sirene / bljeskalice | kom | 16
16 | Montaža i spajanje ulazno-izlaznog modula | kom | 1
17 | Puštanje sustava za dojavu požara i vatrodojavnih petlji u rad, uz provjeru petlji, pronalaženje eventualnih grešaka i njihovo ispravljanje, do pune funkcionalnosti svake petlje | kpl | 1
18 | Programiranje adresabilne vatrodojavne centrale - po jednom detektoru, javljaču, sireni ili modulu | kom | 24
19 | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok-shemi | kom | 24
20 | Izrada protupožarnog brtvljenja - na probojima između požarnih sektora sa atestiranim negorivim materijalima klase vatrootpornosti prema EN 13501-2 i označavanje mjesta protupožarnog brtvljenja. Ili jednakovrijedno ______________________________________________ | kom | 4
21 | Izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara - u 3 tiskana primjerka te jednom primjeku u digitalnom obliku | kpl. | 1
22 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - uključuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o obavljenom funkcionalnom ispitivanju | kpl | 1
23 | Obuka korisnika za rukovanje sustavom dojave požara - uključivo tiskane upute za rukovanje na hrvatskom jeziku (2 primjerka) | kpl | 1
24 | Dobava i isporuka kabela za napajanje NHXH (E30) 3x2,5mm2 | m | 100
25 | Dobava i isporuka kabela UTP 4x2x24 AWG Cat 5e za spoj dojavnika na telefonsku liniju | m | 100
26 | Dobava i isporuka vatrodojavnog kabela, krutih vodiča 2x1 mm2, vrstre kabela SAS0215HFAAH - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni | m | 150
27 | Dobava i isporuka vatrodojavnog kabela, krutih vodiča, s očuvanjem električne funkcije u požaru, oznake JB-H(St)H E30 2x2x0,8mm2 - crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni, malodimni - CPR klasifikacija C - s1a, d0, a1 | m | 150
28 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 120x50mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m | 100
29 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 40x17mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m | 100
30 | Dobava i nadžbukna ugradnja plastične kabelske kanalice 20x15mm - uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (razvodne kutije, uvodnice, gips, tiple, vijci, spojnice, koljena, nosači) | m | 200
31 | Polaganje negorive rebraste CS cijevi fi 25 mm | m | 50
32 | Polaganje negorive rebraste CS cijevi fi 25 mm u zid od opeke ili betona, uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor | m | 100
33 | Bušenje proboja Ø 24 mm kroz betonske zidove debljine do 300 mm | kom | 20
34 | Uvlačenje voda u instalacijske cijevi ili kanalice | m | 450
35 | Drugo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - uključuje izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o prvom funkcionalnom ispitivanju sustava | kpl. | 1
36 | Primopredaja sustava investitoru - uključuje primopredaju dokumentacije izvedenog stanja, uvjerenja o ispravnosti sustava i zapisnika o funkcionalnom ispitivanju, zapisnika o izvršenoj obuci korisnika i korisničkih uputa za rukovanje centralom. | kpl | 1
37 | Dobava i polaganje negorivog vatrodojavnog kabela pretežno stropom u predviđene PK kanale ili instalacijske PNT cijevi, uključiv sav potreban instalacijski materijal - aluminijski oklop crvene boje TIP: JEB-H(St)H (E30) 4x2x0,8mm2 | m | 300
38 | Dobava i polaganje negorivog napajačkog kabela pretežno stropom u predviđene PK kanale ili instalacijske PNT cijevi uključivo sav potreban instalacijski materijal - aluminijski oklop s očuvanom električnom funkcionalnošću između 30 i 90 min TIP: NHXH (E30) 3x2,5mm2 | m | 200
39 | Dobava i montaža CS cijevi fi 20mm za uvlačenje instalacija, sve komplet sa svim potrebnim montažnim priborom i dijelovima | m | 100
1. DOJAVA POŽARA:
Etapa – 4: Prizemlje

## Rekapitulacija
TRADEL d.o.o. Biškupec breg 8B, 10000 Zagreb OIB: 23164441019 E-mail: krunoslav.bicanic@gmail.com Tel. 098/843-456 | Građevina, Lokacija: | NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA AVENIJA DUBRAVA 51A, 10040 ZAGREB k.č. 9577/2, k.o. 335304 DUBRAVA
| Investitor: | NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA-ZAGREB, OIB 47521323377 CERSKA 1, 10040 ZAGREB
| Razina pr.: | PROJEKT SUSTAVA VATRODOJAVE
| Oznaka pr.: | TP-25-02-06
Rekapitulacija
Etapa – 1: Vatrodojavna centrala i 2. Kat
Etapa – 2: Podrum
Etapa – 3: 1. Kat
Etapa – 4: Prizemlje
Sveukupno:
Osnovica za PDV:
Od toga PDV(25%):
SVEUKUPNO: